## Sheet1
版本：1.2 时间20260810
序号 | 地址 | 数据 | 属性 | 数据类型 | 数据宽度 | 名称 |  | 系数 | 单位
1 | 1 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA227_BMS用电电量高 |  | 1
2 | 2 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA227_BMS用电电量低 |  | 1
3 | 3 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA228_正极循环流量 | 单位、量程及比例系数待BMS协议确认；系数暂沿用1 | 1
4 | 4 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA229_BMS用电功率 |  | 1
5 | 5 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA230_负极循环流量 | 单位、量程及比例系数待BMS协议确认；系数暂沿用1 | 1
6 | 6 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA231_BMS充放电直流电流 |  | 1 | A
7 | 7 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA232_BMS电堆直流电压 |  | 0.1 | V
8 | 8 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA233_A分区电压1 |  | 0.01 | V
9 | 9 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA234_A分区电压2 |  | 0.01 | V
10 | 10 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA235_A分区电压3 |  | 0.01 | V
11 | 11 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA236_A分区电压4 |  | 0.01 | V
12 | 12 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA237_A分区电压5 |  | 0.01 | V
13 | 13 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA238_A分区电压6 |  | 0.01 | V
14 | 14 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA239_A分区电压7 |  | 0.01 | V
15 | 15 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA240_A分区电压8 |  | 0.01 | V
16 | 16 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA241_A分区电压9 |  | 0.01 | V
17 | 17 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA242_A分区电压10 |  | 0.01 | V
18 | 18 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA243_A分区电压11 |  | 0.01 | V
19 | 19 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA244_A分区电压12 |  | 0.01 | V
20 | 20 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA245_A分区电压13 |  | 0.01 | V
21 | 21 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA246_A分区电压14 |  | 0.01 | V
22 | 22 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA247_A分区电压15 |  | 0.01 | V
23 | 23 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA248_A分区电压16 |  | 0.01 | V
24 | 24 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA249_B分区电压1 |  | 0.01 | V
25 | 25 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA250_B分区电压2 |  | 0.01 | V
26 | 26 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA251_B分区电压3 |  | 0.01 | V
27 | 27 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA252_B分区电压4 |  | 0.01 | V
28 | 28 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA253_B分区电压5 |  | 0.01 | V
29 | 29 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA254_B分区电压6 |  | 0.01 | V
30 | 30 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA255_B分区电压7 |  | 0.01 | V
31 | 31 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA256_B分区电压8 |  | 0.01 | V
32 | 32 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA257_B分区电压9 |  | 0.01 | V
33 | 33 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA258_B分区电压10 |  | 0.01 | V
34 | 34 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA259_B分区电压11 |  | 0.01 | V
35 | 35 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA260_B分区电压12 |  | 0.01 | V
36 | 36 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA261_B分区电压13 |  | 0.01 | V
37 | 37 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA262_B分区电压14 |  | 0.01 | V
38 | 38 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA263_B分区电压15 |  | 0.01 | V
39 | 39 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA264_B分区电压16 |  | 0.01 | V
40 | 40 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA265_SOC电压 |  | 1 | V
41 | 41 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA266_SOC |  | 1
42 | 42 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA267_正极管路压力1 |  | 1 | kPa
43 | 43 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA268_正极管路压力2 |  | 1 | kPa
44 | 44 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA269_负极管路压力1 |  | 1 | kPa
45 | 45 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA270_负极管路压力2 |  | 1 | kPa
46 | 46 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA271_正极罐压力1 |  | 1 | kPa
47 | 47 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA272_负极罐压力1 |  | 1 | kPa
48 | 48 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA273_电解液温度 |  | 1 | ℃
49 | 49 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA274_BMS柜温度 |  | 1 | ℃
50 | 50 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA275_最高单体电压 |  | 1 | V
51 | 51 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA276_最低单体电压 |  | 1 | V
52 | 52 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA277_BMS心跳字 |  | 1
53 | 53 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA278_充电限制电流 |  | 1 | A
54 | 54 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA279_放电限制电流 |  | 1 | A
55 | 55 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA280_充电限制电压 |  | 1 | V
56 | 56 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA281_放电限制电压 |  | 1 | V
57 | 57 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA282_正极储液罐液位 | 单位、量程及比例系数待BMS协议确认；系数暂沿用1 | 1
58 | 58 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA283_负极储液罐液位 | 单位、量程及比例系数待BMS协议确认；系数暂沿用1 | 1
59 | 59 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA284_泵阀状态字 |  | 1
60 | 60 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA285_故障字1 |  | 1
61 | 61 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA286_故障字2 |  | 1
62 | 62 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA287_故障字3 |  | 1
63 | 63 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA288_故障字4 |  | 1
64 | 64 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA289_备 |  | 1
65 | 65 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA290_事件信息 |  | 1
66 | 66 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA291_备 |  | 1
67 | 67 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA292_备 |  | 1
68 | 68 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA293_备 |  | 1
69 | 69 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA294_备 |  | 1
70 | 70 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA295_备 |  | 1
71 | 71 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA296_备 |  | 1
72 | 72 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA297_备 |  | 1
73 | 73 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA298_备 |  | 1
74 | 74 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | DATA299_备
75 | 75 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
76 | 76 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
77 | 77 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
78 | 78 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
79 | 79 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
80 | 80 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
81 | 81 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
82 | 82 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
83 | 83 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
84 | 84 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
85 | 85 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
86 | 86 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
87 | 87 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
88 | 88 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
89 | 89 | bms通过pcs转发数据 | read | INT | 16位 | 备
90 | 90 | bms通过pcs转发数据 | write | INT | 16位 | EMS写BMS起停
91 | 91 | bms通过pcs转发数据 | write | INT | 16位 | EMS写BMS消音/复位
92 | 92 | bms通过pcs转发数据 | write | INT | 16位 | EMS写BMS急停
93 | 93 | bms通过pcs转发数据 | write | INT | 16位 | 备
94 | 94 | bms通过pcs转发数据 | write | INT | 16位 | 备
95 | 95 | bms通过pcs转发数据 | write | INT | 16位 | 备
96 | 96 | bms通过pcs转发数据 | write | INT | 16位 | 备
97 | 97 | bms通过pcs转发数据 | write | INT | 16位 | 备
98 | 98 | bms通过pcs转发数据 | write | INT | 16位 | 备
99 | 99 | bms通过pcs转发数据 | write | INT | 16位 | 备
100 | 100 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 网侧AB线电压 |  | 0.1 | V
101 | 101 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 网侧BC线电压 |  | 0.1 | V
102 | 102 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 网侧CA线电压 |  | 0.1 | V
103 | 103 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 逆变侧AB线电压 |  | 0.1 | V
104 | 104 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 逆变侧BC线电压 |  | 0.1 | V
105 | 105 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 逆变侧CA线电压 |  | 0.1 | V
106 | 106 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 直流电压 |  | 0.1 | V
107 | 107 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 直流电流 |  | 1 | A
108 | 108 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 滤波电感A相电流 |  | 0.1 | A
109 | 109 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 滤波电感B相电流 |  | 0.1 | A
110 | 110 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 滤波电感C相电流 |  | 0.1 | A
111 | 111 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 逆变A相电流 |  | 0.1 | A
112 | 112 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 逆变B相电流 |  | 0.1 | A
113 | 113 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 逆变C相电流 |  | 0.1 | A
114 | 114 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | NPC上电容电压 |  | 0.1 | V
115 | 115 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | NPC下电容电压 |  | 0.1 | V
116 | 116 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 滤波电容A相电流 |  | 0.1 | A
117 | 117 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 滤波电容B相电流 |  | 0.1 | A
118 | 118 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 滤波电容C相电流 |  | 0.1 | A
119 | 119 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | A相温度 |  | 0.1 | ℃
120 | 120 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | B相温度 |  | 0.1 | ℃
121 | 121 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | C相温度 |  | 0.1 | ℃
122 | 122 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 电池功率 |  | 0.1 | kW
123 | 123 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 输出功率 |  | 0.1 | kW
124 | 124 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 无功功率 |  | 0.1 | kVar
125 | 125 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 输出功率因数 |  | 0.1 | ——
126 | 126 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 电网视在功率 |  | 0.1 | kW
127 | 127 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 当前允许最大放电功率 |  | 0.1 | kW
128 | 128 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 当前允许最大充电功率 |  | 0.1 | kW
129 | 129 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 直流充电量 |  | 1 | kWh
130 | 130 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 直流放电量 |  | 1 | kWh
131 | 131 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 交流充电量 |  | 1 | kWh
132 | 132 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 交流放电量 |  | 1 | kWh
133 | 133 | pcs本地数据 | read | UINT | 16位 | 今日放电量(高16比特） |  | 1 | kWh
134 | 134 | pcs本地数据 | read | UINT | 16位 | 今日放电量(低16比特） |  | 1 | kWh
135 | 135 | pcs本地数据 | read | UINT | 16位 | 今日充电量(高16比特） |  | 1 | kWh
136 | 136 | pcs本地数据 | read | UINT | 16位 | 今日充电量(低16比特） |  | 1 | kWh
137 | 137 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 总充电量(高16比特） |  | 0.1 | kWh
138 | 138 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 总充电量(低16比特） |  | 0.1 | kWh
139 | 139 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 总放电量(高16比特） |  | 0.1 | kWh
140 | 140 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 总放电量(低16比特） |  | 0.1 | kWh
141 | 141 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | A 相NTC 温度（模块1） |  | 0.1 | ℃
142 | 142 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | B 相NTC 温度（模块1） |  | 0.1 | ℃
143 | 143 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | C 相NTC 温度（模块1） |  | 0.1 | ℃
144 | 144 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 电抗器温度（模块1） |  | 0.1 | ℃
145 | 145 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | A 相NTC 温度（模块2） |  | 0.1 | ℃
146 | 146 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | B 相NTC 温度（模块2） |  | 0.1 | ℃
147 | 147 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | C 相NTC 温度（模块2） |  | 1 | ℃
148 | 148 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 电抗器温度（模块 2） |  | 1 | ℃
149 | 149 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 环境温度 |  |  | ℃
150 | 150 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 系统绝缘阻抗 |  |  | Ω
151 | 151 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | FPGA版本号 |  | 1
152 | 152 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | MCU版本号 |  | 1
153 | 153 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用5 |  | 1
154 | 154 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用6 |  | 1
155 | 155 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用7 |  | 1
156 | 156 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用8 |  | 1
157 | 157 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用9 |  | 1
158 | 158 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用10 |  | 1
159 | 159 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用11 |  | 1
160 | 160 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用12
161 | 161 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用13
162 | 162 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用14
163 | 163 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用15
164 | 164 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用16
165 | 165 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用17
166 | 166 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用18
167 | 167 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用19
168 | 168 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用20
169 | 169 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用21
170 | 170 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用22
171 | 171 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用23
172 | 172 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用24
173 | 173 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用25
174 | 174 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用26
175 | 175 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用27
176 | 176 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用28
177 | 177 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用29
178 | 178 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用30
179 | 179 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 备用31
180 | 180 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | PCS系统状态-位模式 | bit0:待机 bit1:运行 bit2:停止 bit4:故障
181 | 181 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 单元igbt状态 | bit0:单元A故障 bit1:单元B故障 bit2:单元C故障 bit3:急停故障 bit4:单元a过温 bit5:单元b过温 bit6:单元c过温
182 | 182 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | PCS故障状态字1 | bit0:直流过压 bit1:直流过流 bit2:交流A相过压 bit3:交流B相过压 bit4:交流C相过压 bit5:交流A相过流 bit6:交流B相过流 bit7:交流C相过流 bit8:直流极性故障 bit9:直流欠压 bit10:预充电故障
183 | 183 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | PCS故障状态字2 | bit0:并网接触器故障 bit1:交流预充电接触器故障 bit2:直流正极接触器故障 bit3:直流预充电接触器故障 bit4:直流负极接触器故障
184 | 184 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | PCS故障状态字3 | bit0:充电自检超时 bit1:并网逆变超时 bit2:离网逆变超时 bit3:预充电自检超时 bit4:预起动状态超时 bit5:充放电切换自检超时
185 | 185 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | PCS故障状态字4 | bit1:计算故障 bit2:流程故障 bit3:参数下发故障 bit4:电网频率故障 bit5:电网幅值故障 bit6:交流相序故障 bit7:锁相振荡故障
186 | 186 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 状态告警 | bit0:DCDC备妥 bit1:PCS过载
187 | 187 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 系统警告 | bit0:通讯告警 bit1:参数告警 bit2:相序告警 bit3:掉电告警
188 | 188 | pcs本地数据 | read | INT | 16位 | 开关反馈 | bit0:并网接触器反馈 bit1:交流预充电接触器反馈 bit2:直流正极接触器反馈 bit3:直流预充电接触器反馈 bit4:风机接触器反馈 bit5:直流负极接触器反馈
189 | 189 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用32
190 | 190 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用33
191 | 191 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用34
192 | 192 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用35
193 | 193 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用36
194 | 194 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用37
195 | 195 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用38
196 | 196 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用39
197 | 197 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用40
198 | 198 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用41
199 | 199 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用42
200 | 200 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 故障复位 | 置1复位
201 | 201 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 起动/停止 | 1:启动 2:停止
202 | 202 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用43
203 | 203 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用44
204 | 204 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 充放电控制模式 | 0：恒电流 1：恒功率 2：恒电压 3：VF控制 4：VSG控制
205 | 205 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 离网模式系统频率
206 | 206 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 恒压模式参考电压
207 | 207 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 恒流模式下参考电流
208 | 208 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 软起时间
209 | 209 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 软停时间
210 | 210 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 最大电流限值
211 | 211 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 有功功率参考值
212 | 212 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 感性无功参考值
213 | 213 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 容性无功参考值
214 | 214 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 恒压模式比例系数kp
215 | 215 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 恒压模式积分系数ki
216 | 216 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 恒压模式积分上限max
217 | 217 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 恒压模式积分下限min
218 | 218 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 恒流模式比例系数
219 | 219 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用45
220 | 220 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用46
221 | 221 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用47
222 | 222 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用48
223 | 223 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用49
224 | 224 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用50
225 | 225 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用51
226 | 226 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用52
227 | 227 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用53
228 | 228 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用54
229 | 229 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用55
230 | 230 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用56
231 | 231 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用57
232 | 232 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用58
233 | 233 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用59
234 | 234 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用60
235 | 235 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用61
236 | 236 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用62
237 | 237 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用63
238 | 238 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用64
239 | 239 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用65
240 | 240 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用66
241 | 241 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用67
242 | 242 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用68
243 | 243 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用69
244 | 244 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用70
245 | 245 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用71
246 | 246 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用72
247 | 247 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用73
248 | 248 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用74
249 | 249 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用75
250 | 250 | pcs本地数据 | write | INT | 16位 | 备用76

## Sheet2
| 泵阀状态字 |  |  | 故障字3
0 | 主管路电动阀1开到位 | 1有效 | 0 | 正极液位低
1 | 主管路电动阀1关到位 | 1有效 | 1 | 正极液位高
2 | 主管路电动阀2开到位 | 1有效 | 2 | 备
3 | 主管路电动阀2关到位 | 1有效 | 3 | 备
4 | 主管路电动阀3开到位 | 1有效 | 4 | 负极液位低
5 | 主管路电动阀3关到位 | 1有效 | 5 | 负极液位高
6 | 主管路电动阀4开到位 | 1有效 | 6 | 备
7 | 主管路电动阀4关到位 | 1有效 | 7 | 备
8 | 正极泵1起停 | 1起0停 | 8 | 电解液温度高
9 | 正极泵2起停 | 1起0停 | 9 | 备
10 | 负极泵1起停 | 1起0停 | 10 | 液位异常保护
11 | 负极泵2起停 | 1起0停 | 11 | 漏液报警
12 | 备 |  | 12 | 漏液保护
13 | 备 |  | 13 | 烟感报警
14 | 备 |  | 14 | 烟感保护
15 | 备 |  | 15 | 变频器故障
| 故障字1 |  |  | 故障字4
0 | AI1掉线 | 报警 | 0 | 电压采集模块通讯异常
1 | AI2掉线 | 报警 | 1 | 多功能表通讯异常
2 | AI3掉线 | 报警 | 2
3 | AI4掉线 | 报警 | 3
4 | AI5掉线 | 报警 | 4
5 | AI6掉线 | 报警 | 5
6 | AI7掉线 | 报警 | 6
7 | AI8掉线 | 报警 | 7
8 | AI9掉线 | 报警 | 8 | 直流过流
9 | AI10掉线 | 保护 | 9 | 直流过压
10 | AI11掉线 | 报警 | 10 | 直流欠压
11 | AI12掉线 | 报警 | 11 | 分区电压高
12 | AI13掉线 | 报警 | 12 | 分区压差过大
13 | AI14掉线 | 报警 | 13
14 | AI15掉线 | 报警 | 14
15 | AI16掉线 | 报警 | 15
| 故障字2 |  |  | 事件字
0 | 正极罐气压低 | 保护 | 0 | 一键开阀
1 | 正极罐气压高 | 保护 | 1 | 开阀完成
2 | 备 |  | 2 | 一键开泵
3 | 备 |  | 3 | 开泵完成
4 | 负极罐气压低 | 保护 | 4 | 充电完成
5 | 负极罐气压高 | 保护 | 5 | 放电完成
6 | 备 |  | 6 | 一键停泵
7 | 备 |  | 7 | 停泵完成
8 | 正极泵1压力低 | 保护 | 8 | 一键关阀
9 | 正极泵1压力高 | 保护 | 9 | 关阀完成
10 | 正极泵2压力低 | 保护 | 10 | 水冷起停
11 | 正极泵2压力高 | 保护 | 11 | 正极罐电磁阀开
12 | 正极泵3压力低 | 保护 | 12 | 负极泵电磁阀开
13 | 正极泵3压力高 | 保护 | 13 | 循环泵散热风机起动
14 | 正极泵4压力低 | 保护 | 14 | EMS起动
15 | 正极泵4压力高 | 保护 | 15 | EMS停止